Predbežné posúdenie ČOV Cinobaňa
Toto posúdenie bolo vypracované na základe aktualizovaného prevádzkového poriadku, ktorý bola vypracovaný firmou ALVEST s.r.o.  s dátumom 7.4.2014.
Pre doplnenie posúdenia bude potrené, aby vlastník, prípadne prevádzkovateľ poskytol výkresovú dokumentáciu jednotlivých objektov ČOV a taktiež bude potrebná obhliadka ČOV pre posúdenie skutočného stavu ČOV.
Návrh ČOV Cinobaňa bol urobený pre 2 500 EO (t.j. BSK5 = 60 g/obyvateľa/deň) na nasledujúce vstupné parametre.
Zloženie čistených odpadových vôd :  
- BSK​5
=    0,060 kg/EO . 2 500 E.O
=    150,000 kg . deň-1
=   54,750 t. rok-1
- NL105°C 
=    0,055 kg/EO . 2 500 E.O. 
=    137,500 kg . deň-1
=   50,188 t. rok-1

- ChSKCr 
=    0,109 kg/EO . 2 500 E.O.
=    272,500 kg . deň-1 
=   99,462 t. rok-1
Hydraulické zaťaženie ČOV :

Q24     =            537,00 m3. d-1
=   22,375 m3. h-1   =  6,215 l. s-1                                        

Qhmax  =  Qv =    805,00 m3. d-1  
=   33,480 m3. h-1   =  9,300 l. s-1 

V nasledujúcej tabuľke je porovnanie základných parametrov ČOV Cinobaňa.

	Parameter
	Rozmer
	Projektová dokumentácia
	Výpočet podľa

STN 75 6401

pri BSK5 = 60 g/ob/d

	Q24
	m3/deň
	537
	407

	Qhmax
	m3/hod
	33,48
	48

	BSK5
	kg/deň
	150
	150

	CHSKCr
	kg/deň
	272,2
	300

	NL
	kg/deň
	137,5
	127 *

	Vakt
	m3
	350
	591

	Vden
	m3
	82,6
	187

	Pdos
	m2
	36,98
	43,6

	Produkcia 3% kalu
	kg/rok
	1 080
	1 340


* - hodnota na vtoku do biologického reaktora (za lamelovým) lapačom piesku

Kvalita odpadových vôd pritekajúcich na čistiareň bola stanovená podľa
STN 75 6401 Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 EO, čl. 4.8. 

Čistiareň odpadových vôd Cinobaňa bola navrhnutá s tým, že kal v procese čistenia odpadových vôd bude čiastočne stabilizovaný ( vek kalu je navrhovaný pri plnom zaťažení ČOV na 15,7 dní) a jeho dostabilizácia prebehne v stabilizačnej nádrži. Z tohto dôvodu je kalojem rozdelený na dve časti:
Prvá časť 
- 
stabilizačná nádrž má objem 73 m3 a je v nej nainštalovaný 
prevzdušňovací systém

Druhá časť 
- 
zásobná (zahusťovacia) nádrž má objem 146 m3.
Základné údaje charakterizujúce  ČOV - skutočné

Bilancia množstva odpadových vôd a ich znečistenia na aktuálny prevádzkový stav - sledované obdobie rokov 2011 až 2013 – priemerné hodnoty

Hydraulické zaťaženie ČOV :    Q24     =  165,49 m3 . deň-1 = 60 402,67   m3 . rok-1

Celkový prítok na ČOV
                     =    6,90 m3 . h-1       =  1,915 l . s-1

Látkové zaťaženie ČOV :

                   
Koncentračne :   
Bilančne :


BSK​5 
=  226,56 mg . l-1 
=  37,49 kg . deň-1 
=  13,68 t . rok-1

ChSKCr 
=  591,96 mg. l-1
=  97,96 kg. deň-1  
=  35,76 t . rok-1

NL105°C 
= 187,16 mg . l-1    
=  30,97 kg. deň-1   
=  11,30 t . rok-1

N-NH4  
=   40,55 mg . l-1     
=    6,71 kg. deň-1  
=    2,45 t . rok-1

pH        
=     7,32

Zostatkové látkové zaťaženie vypúšťané z MB ČOV do recipientu – Banský potok, r. km 6,9 :

            
Koncentračne :                 
Bilančne:


BSK​5
=   8,39 mg . l-1  
=  1,39 kg. deň-1 
= 0,51 t . rok-1
ChSKCr 
= 34,86 mg . l-1    
=  5,77 kg. deň-1 
= 2,11 t . rok-1
NL105°C 
=  6,69  mg . l-1 
=  1,11 kg. deň-1
= 0,41 t . rok-1
N-NH4  
=  3,82  mg . l-1  
=  0,63 kg. deň-1  
= 0,23 t . rok-1
pH        =       7,00

Účinnosť ČOV – čistiaci efekt :


BSK​5         =      96,30 %


ChSKCr   =      94,11 %

 
NL105°C   =      96,42 %
  
N-NH4    =      90,59 %

Priemerná ročná produkcia kalu spracovaná na pásovom odvodňovacom lise je 3,70 m3 . rok-1 o sušine cca 24 %. Kal je vyvážaný na skládku TKO zmluvnou spoločnosťou.  Časť  kalu  je uložená v kalojeme pre jeho ďalšie spracovanie – odvodnenie kalu.

Pripomienky k ČOV Cinobaňa:

1. Tak ako je ČOV zrealizovaná bude teoreticky schopná dosahovať projektované parametre, za predpokladu, že budú pravidelne vykonávané všetky manuálne činnosti (čistenie nátokového koša, manipulácia s kalom, jeho dostabilizácia a zahusťovanie s odvodňovaním).
2. Bude potrebné preveriť skutočné vybavenie ČOV. Podľa prevádzkového poriadku by mali byť inštalované dve dúchadlá DITL-030 pre nitrifikáciu a dve dúchadlá DITL-030 pre prevzdušňovanie kalojemu. Ale podľa kap. 5.1 prevádzkového poriadku sú na ČOV len dve dúchadlá DITL-030, ktorými je prevzdušňovaná ako nitrifikácia tak aj kalojem.
3. ČOV Cinobaňa je deklarovaná ako ČOV pre 2 500 EO. V PP je však uvedené: „Druh a početnosť odberov a výkon analýz v rozsahu sledovaných ukazovateľov je určený podľa veľkosti zdroja 50 – 2 000 EO.“, čo je v rozpore s NV SR 269/2010 Z.z. Pravdepodobne je to podľa skutočného zaťaženia, podľa ktorého je ČOV zaťažená - 625 EO.
4. Navrhujem nahradiť nátokový kôš strojne stieranými hrablicami (pravdepodobne kolmé hrablice so skrutkovým vynášaním zhrabkov).
5. Je na zváženie, či neupraviť ČOV tak, aby stabilizácia kalu prebiehala priamo v procese čistenia bez potreby dostabilizácie kalu v kalojeme. V prípade ak by mal byť vek kalu 25 dní, potom je potrebné dostavať ešte jednu linku biologického čistenia.
6. Podľa výsledkov obhliadky bude známe, či je potrebná výmena niektorých zariadení, či ich nahradenie výkonnejšími. Zároveň bude posúdený stav stavebných konštrukcií. 
V Bratislave, 22.1.2016      
Ing. Oto Tkačov, PhD.


Autorizovaný stavebný inžinier


reg. číslo 2351*Z*A2

